|  |
| --- |
| **受水槽　竣工検査チェックシート**年　　月　　日 |
| 竣工検査日 | 年　　月　　　日 | 竣工再検査日 | 年　　月　　日 |
| 検査員 |  | 確認者 |  |

|  |
| --- |
| **現　地　検　査** |
| 検査項目 | 検査内容 | 主任技術者確認欄 | 検査員確認欄 |
| 受水槽 | ・材質□FRP□ステンレス□鋼板(内面をエポキシ樹脂等で塗装)□コンクリート(内面をエポキシ樹脂等で塗装) |  | 検査内容にチェック |
| ・メーターから受水槽までの間に採水目的以外の給水栓を設けていない |  |  |
| ・保守点検が容易 |  |  |
| ・6面が他の建物と離れており、上部は100ｃｍ以上、その他は60cm以上離れている |  |  |
| ・受水槽の近くに衛生上有害なものを置いていない |  |  |
| ・受水槽上部にポンプ、ボイラー、空調機器等を置かない |  |  |
| ・１Fもしくは地階に設置されている |  |  |
| ・水漏れしていない |  |  |
| ・受水槽と他の建築物と天井、底または周壁を兼用していない |  |  |
| ・受水槽上部に直径60cm以上のマンホールがある |  |  |
| ・フェンスおよびマンホールには鍵がついている |  |  |
| ・流入管に吐水空間がある（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令参照） |  |  |
| ・オーバーフロー管が間接排水となっており、排水管径の2倍以上の排水口空間がある |  |  |
| ・水抜管が設置されており間接排水で、排水管径の2倍以上の排水口空間がある |  |  |
| ・通気装置がある(2㎥未満は不要) |  |  |
| ・オーバーフロー管、水抜き管及び通気装置には管端開口部に防虫網(2mm目以下)が設置されている |  |  |
| 備　　　　考 |  |